Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

ТЕХНИКУМ

|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. заместителя директора ИАТЭ НИЯУ МИФИ ________________М.Г. Ткаченко «______» ________________2020 г |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

текущего и промежуточного контроля успеваемости

ПО МДК 04.02.

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования

| Направление подготовки (специальность) | 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» |
| --- | --- |
| Квалификация (степень) выпускника | техник |
| Форма обучения | очная |

Обнинск, 2020.

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС СПО) по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Разработчики:

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, преподаватель, Г.И. Козленко

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

Одобрено на заседании предметной цикловой комиссии АТП и ТОЭ дисциплин

«_____» ____________ 2020 года, № протокола ________

Председатель предметной цикловой комиссии ________________ (Козленко Г.И.)

СОДЕРЖАНИЕ

| I Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов | 4 |
| --- | --- |
| 1 Область применения | 4 |
| 2Объекты оценивания – результаты освоения УД | 5 |
| 3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД | 5 |
| 4 Система оценивания комплекта КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации | 6 |
| II Текущий контроль и оценка результатов обучения УД | 7 |
| Методические указания и контрольные вопросы к практическому занятию №1 | 7 |
| Методические указания и контрольные вопросы к практическому занятию №2 | 11 |
| Методические указания и контрольные вопросы к практическому занятию №3 | 14 |
| Методические указания и контрольные вопросы к практическому занятию №4 | 18 |
| Методические указания и контрольные вопросы к практическому занятию №5 | 20 |
| Методические указания и контрольные вопросы к практическому занятию №6 | 23 |
| Методические указания и контрольные вопросы к практическому занятию №7 | 28 |
| Спецификация экзамена | 33 |
| Вопросы экзаменационных билетов | 35 |

I ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Область применения

Комплект контрольно - измерительных материалов (КИМ) предназначен

для проверки результатов освоения учебной дисциплины (УД) «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования», основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

2. Объекты оценивания – результаты освоения УД

КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» в соответствии с ФГОС специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» и рабочей программой дисциплины

умения:

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

-производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

-оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

-устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

-производить межремонтное обслуживание электродвигателей

знания:

-задачи службы технического обслуживания;

-виды и причины износа электрооборудования;

- организацию технической эксплуатации электроустановок;

- обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу

Вышеперечисленные умения и знания направлены на формирование у студентов следующих профессиональных и общих компетенций

| Код компетенций | Компетенция |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК-3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК-5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ПК 3.1 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования |
| ПК 3.2 | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |

3. Формы контроля и оценки результатов освоения УД

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных

компетенций в рамках освоения УД. В соответствии с учебным планом специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», рабочей программой дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов освоения.

3.1. Формы текущего контроля

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения.

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных форм контроля:

– выполнение и защита практических работ;

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются

следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач.

Выполнение и защита практических работ. Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической работы студенты приобретают умения, предусмотренные рабочей программой УД, учатся выполнять чертежи; использовать формулы; применять различные методики расчета; анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания;

Список практических работ:

- Практическая работа №1 «»

- Практическая работа №2 «»

- Практическая работа №3 «»

- Практическая работа №4 «»

- Практическая работа №5 «»

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ

могут быть представлены в методических указаниях по проведению практических

работ.

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и оценки результатов обучения

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Освоенные умения: |  |
| - разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; | Текущий контроль в форме: защиты выполненных лабораторных и практических работ, устного фронтального опроса, выполнения контрольных и проверочных работ, выступлений на семинарских занятиях, подготовка рефератов, докладов, презентаций, тестирование по темам МДК. |
| -производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; | Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. Сбор свидетельств освоения компетенции. Дифференцированный зачет |
| -оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; | Текущий контроль в форме: защиты выполненных лабораторных и практических работ, устного фронтального опроса, выполнения контрольных и проверочных работ, выступлений на семинарских занятиях, подготовка рефератов, докладов, презентаций, тестирование по темам МДК. |
| -устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; -производить межремонтное обслуживание электродвигателей | Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. Сбор свидетельств освоения компетенции. Дифференцированный зачет |
| Усвоенные знания: |  |
| -задачи службы технического обслуживания; | Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. Сбор свидетельств освоения компетенции. |
| -виды и причины износа электрооборудования; | Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. Сбор свидетельств освоения компетенции. |
| - организацию технической эксплуатации электроустановок; - обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра; | Текущий контроль в форме: защиты выполненных лабораторных и практических работ, устного фронтального опроса, выполнения контрольных и проверочных работ, выступлений на семинарских занятиях, подготовка рефератов, докладов, презентаций, тестирование по темам МДК. |
| - порядок оформления и выдачи нарядов на работу | Проверка результатов самостоятельной работы обучающихся. Сбор свидетельств освоения компетенции. |

3.2 Форма промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по УД «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» – экзамен, спецификация которого содержится в данном КИМ.

Студенты допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов

самостоятельной работы, практических работ, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим планом УД.

4. Система оценивания комплекта КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации

Система оценивания имеет единые критерии и описана в соответствующих

методических рекомендациях, в спецификации к итоговой аттестации.

При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается следующее:

- качество выполнения практической части работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по пятибалльной шкале.

-«отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «отлично» предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

- «хорошо» – если студент полно освоил учебный материал, владеет основной терминологией и понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

- «удовлетворительно» – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения, владеет только базовой терминологией.

- «неудовлетворительно» – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания, не владеет терминологией.

II ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ УД

Методические указания к тестовому занятию №1

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Кафедра Техникум

(наименование кафедры)

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

ТЕСТОВОЙ РАБОТЫ

по дисциплине Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования

Вариант 1

1. Какие неисправности трансформаторов могут привести к термическому разрушению масла и бумажной изоляции?

А) Дугообразование, или большие разрушающие токи

Б) Легкое искрение, или небольшие разряды.

В) Общий перегрев из-за недостаточного охлаждения или постоянной перегрузки

Г) Все варианты верны

2.  Наличие, каких газов в трансформаторном масле может служить признаком дугового пробоя  с большим током?

А) Большие количества водорода и ацетилена (C2H2)

Б) Присутствие водорода и низших углеводородов

В) Присутствие углекислого газа СО2

3. Вставьте пропущенное слово

Электрическая прочность изоляционной жидкости- это ее способность выдерживать напряжение без ___________(пробоя)

4. На подстанциях без постоянного дежурного персонала осмотр трансформаторов необходимо осуществлять ежемесячно.

А) 1 раз в сутки, для остальных достаточно одного осмотра в неделю;

Б) 1 раз в неделю;

В) 1 раз в месяц

5. Назовите виды ремонтов силовых трансформаторов

А) Капитальный,

Б) Текущий

В) Средний

Г) все варианты верны

6.Для чего предназначено тепловое реле в цепи включения электродвигателя

А) Для защиты от токов короткого замыкания

Б) Для защиты от токов перегрузки

В) Оба варианта верны

7. Что необходимо сделать чтобы поменять направление вращения электродвигателя

А) Поменять местами провода фазы А и В.

Б) Поменять местами три провода

В) Поменять местами провода фазы В и С.

С) Поменять местами любых два провода

8. Из чего состоит контактный механизм кнопочного поста?

А) Нормально замкнутого и разомкнутого контакта

Б ) Нормально разомкнутых контактов

В) Нормально замкнутых контактов

9. Какие контакты на рис.1 входят в силовую цепь

10. Вставьте пропущенное слово

Устройство защитного отключения УЗО является современным высокоэффективным средством обеспечения _______________ и пожаробезопасности.  (электробезопасности)

11.  Какие относительные методы поиска повреждения в кабельных линиях вы знаете?

А) Импульсный

Б) Индукционный

В) Акустический

Г) Петлевой

12. Какие способы проверки правильности монтажа электрических цепей являются наиболее простыми и достаточно надежными? 
А) Непосредственное прослеживание

Б) «Прозвонка»

В) Оба способа

13. При первоначальной наладке аппаратов на месте монтажа проверяют внешним осмотром:

А) Соответствие типа аппарата и параметров втягивающей катушки проекту

Б) Отсутствие консервирующей смазки и транспортных креплений

В) Наличие всех деталей магнитной системы и возвращающих пружин;

Г) Все варианты верны

14.  На рисунке изображена проверка

А) Провала главных контактов 
Б) Раствора  главных контактов

В) Провала и раствора главных контактов

15. Целесообразно (особенно для электродвигателей с большей мощностью) подключение по схеме:

А) Звезда-треугольник

Б) Звезда

В) Треугольник

16.  Закончите предложение.

Электродвигатели у которого обмотками, соединенные звездой работают

А) плавнее и мягче,

Б) не может развить полную мощность.

В) оба ответа верны

17. Какие аппараты обладают нулевой защитой?

А) Рубильники

Б) Пакетные выключатели

В) Магнитные пускатели

Г) Все перечисленные аппараты

18. Закончите предложение.

У разъединителей РЛНЗ и РЛНД при ремонте обращают внимание на целостность

А) короткозамкнутого витка

Б) гибких связей и надежность их соединения с неподвижными контактами

В) расцепителей минимального напряжения

19. Какие электрические аппараты и приборы не относятся ко вторичным?

А) Кнопоки

Б) Ключи и переключатели

В) Силовые трансформаторы

Г) Сигнальные лампы, табло и приборов звуковой сигнализации

20. Закончите предложение.

Контактор представляет собой электромагнитный аппарат, предназначенный для частных дистанционных коммутаций силовых цепей ____________ (двигателей).

21. Какие вы знаете основные части электротеплового реле?

А) Нагревательный элемент

Б) Биметаллическая пластинка

В) Нагревательный элемент и биметаллическая пластинка

22. Сколько времени длится испытание кабелей повышенным напряжением при    эксплуатации?

А) 5 мин.

Б) 10 мин.

В) 15 мин

Г) 20 мин

23. Закончите предложение.

Измерение сопротивления изоляции аппаратов на напряжение до 1000 В производится с помощью мегаомметра на напряжение

А) 500В

Б) 500-1000 В.

С) 2500В

24. Электрическая прочность изоляции аппаратов проверяется повышенным напряжением 1000 В переменного тока промышленной частоты в течение

А) 30 сек.

Б) 1 мин.

С) 5 мин.

25. Вставьте пропущенное слово.

Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под напряжением, выключатель должен быть соединен с _________ проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) - с заземленной нейтралью. (фазным)

26. Что проверяют при ремонте реостата?

А) Плотность прилегания щёток к контактам

Б) Лёгкость перемещения подвижного контакта по поверхности неподвижного

В) Плотность прилегания якоря к сердечнику

Г) Все варианты верны

27. Вставьте пропущенное слово.

Возможен вариант изучения схемы последовательным отсоединением участков проводки от ответвительных коробок и оконечных устройств с __________ этих участков(прозвонкой)

28. На каком рисунке представлена двухпроводная однофазная линия

А)

В)

Г)

29. Как называется сеть от распределительного устройства подстанции до вводно-распределительного устройства (ВРУ)?

А) Питающая осветительная сеть

Б) Распределительная

В) Групповая сеть

30. Что может являться причиной повышенного нагрева?

А) Ослабление винтового соединения в зажиме,

Б) Ухудшение контакта в скрутке

В) Выход из строя электроустановочного изделия.

Г) Все варианты верны.

31. Расчетная нагрузка питающей осветительной сети определяется умножением установленной мощности ламп на коэффициент спроса. Чему равен   коэффициент спроса, для производственных помещений?

А) 0,6

Б)0,8

В) 1

32. Сопротивление изоляции аппаратов с номинальным напряжением 24 и 48 В.\ измеряют мегаомметром на какое напряжение?

А) 2500 В,

Б) 500 1000

В) 250 В

Г) 100 В.

33. Какого класса точности необходимо использовать приборы при измерении сопротивления обмоток трансформаторов постоянному току

А) 0,5; 1,0

Б) 1,5; 2,5

В) 2,5; 4

34. Какое значение может принимать коэффициент абсорбции R60/R15 у трансформаторов напряжением до 110кВ с увлажненными обмотками?

А) 1,5

Б) 1,3

В) 1

35. Какие могут быть причины неисправности люминесцентных лампы если: лампа не зажигается, концы лампы светятся?

А) На патроне светильника со стороны питающей сети нет напряжения, низкое напряжение сети

Б) Неисправность стартера

В) В электрической схеме имеется замыкание на корпус

Г) Неисправность ПРА (нарушена изоляция или межвитковое замыкание в обмотке)

36. В каком из приведённых примеров автоматический выключатель не защитит элементы электрической цепи?

А) Пример 1. 10А розетка + 10А провод + 10А автомат 
Б) Пример 2. 16А розетка + 16А провод + 10А автомат 
В) Пример 3. 16А розетка + 10А провод + 16А автомат

37. Для чего предназначено УЗО?

А) защиты от скачков и перепадов напряжения

Б) защита человека от поражения электрическим током

В) защита электропроводки от возгорания

38. При работе трёхфазного АД от однофазной сети с рабочим конденсатором во сколько раз увеличится его мощность?

А) 1,1-1,5

Б) 1,5-2

В)2-2,5

Г) 2,5-3

39. Вставьте фразу в предложение.

Для проверки правильности заводского обозначения обмоток статора методом проверки напряжением переменного тока ________________ и включают на пониженное напряжение сети переменного тока

А) две произвольные фазы соединяют последовательно

Б) две произвольные фазы соединяют последовательно

В) три фазы соединяют последовательно

Г) три фазы соединяют параллельно

40. Чем обусловлено падение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя?

А) Увлажнением

Б) Оседанием токопроводящей пыли на вводах

В) Оседанием токопроводящей пыли на обмотках

Г) Все варианты верны

2 Вариант

1. Наличие каких газов в трансформаторном масле может служить признаком длительной перегрузки или нарушения теплообмена?

А) Большие количества водорода и ацетилена (C2H2)

Б) Присутствие водорода и низших углеводородов

В) Присутствие углекислого газа СО2

2. Вставьте пропущенное слово

Высокая кислотность может ускорить разрушение ________ изоляции и вызвать коррозию стальных резервуаров. (бумажной)

3. На обслуживаемых трансформаторных подстанциях, при наличии в штате постоянного дежурного персонала осмотр главных трансформаторов необходимо осуществлять:

А) 1 раз в сутки, для остальных достаточно одного осмотра в неделю;

Б) 1 раз в неделю;

В) 1 раз в месяц

4. На какие подстанции подразделяются понижающие ТП:

А) Районные

Б) Главные

В) Местные

Г) Все варианты верны

5. Измерением сопротивления постоянному току выявляют:

А) Целость токоведущих цепей электрических машин и аппаратов.

Б) Обнаруживают обрывы катушек

В) Определяют значение коэффициента абсорбции

С) Все варианты верны

6. Будет ли работать магнитный пускатель, если лопнет короткозамкнутый виток.

А) Да

Б) Нет

В) Будет работать с шумом

7. Для чего в схеме пуска электродвигателя параллельно пусковой кнопке соединяют разомкнутые контакты магнитного пускателя.

А) Создать вращающий момент

Б) Создать противодействующий момент

В) Блокировать пусковую кнопку

С) Все ответы верны

8. Какие контакты на рис.1 входят в цепь управления

Рис.1

9. Какие абсолютные методы поиска повреждения в кабельных линиях вы знаете?

А) Импульсный

Б) Индукционный

В) Акустический

Г) Петлевой

10. Вставьте пропущенное слово

Задача дифференциального выключателя_________ защищаемой цепи от питания в случае появления в ней чрезмерного тока утечки. (отключение)

11. При прозвонке образуют электрическую цепь, в которую входят:

А) Источник тока, омметр, и проверяемый участок электрической цепи

Б) Индикатор тока и проверяемый участок электрической цепи

В) Источник тока, индикатор тока, например электрический звонок,

Г) Омметр, и проверяемый участок электрической цепи

12.  На рисунке изображена проверка

А) Провала главных контактов 
Б) Раствора  главных контактов

В) Провала и раствора главных контактов

13. Если вибрация магнитной системы контактора значительная и якорь гудит, проверяют

А) Прилегание якоря при включении, наличие перекосов

Б) Раствор контактов

В) Целостность катушки

14. На каком из рисунков клеммные колодки соединены треугольником

А) 1

Б) 2

15. Закончите предложение.

При соединении обмоток по схеме треугольник электродвигатель работает

А) на полную паспортную мощность (что составляет в 1,5 раз больше по мощности, чем при соединении звездой)

Б) имеет очень большие значения пусковых токов

В) оба ответа верны

16. Для чего служит нулевая защита магнитного пускателя?

А) Для запуска электродвигателя.

Б) Для остановки электродвигателя.

В) предотвращает самопроизвольный пуск электродвигателя, который может привести к аварии

17. Закончите предложение.

Отрегулированный разъединитель проверяют путем

А) 5-кратного включения и отключения.

Б) 10-кратного включения и отключения

В)15 -кратного включения и отключения

18. У каких реле может быть на магнитопроводе массивная медная трубка?

А) токового

Б) напряжения

В) времени

Г) промежуточного

19. Чем отличается магнитные системы контакторов постоянного и переменного токов?

А) В контакторах постоянного тока сердечник цельный, а в контакторах переменного тока набран и листов электротехнической стали.

Б) В контакторах постоянного тока набран из листов электротехнической стали, а в контакторах переменного тока сердечник цельный.

В) Отличий нет.

20. На сколько процентов должен превышать ток номинальное значение, чтобы биметаллическая пластинка, разгибаясь, освободила рычаг электротеплового реле?

А) 5-10%

Б) 10-20%

В) 5%

21. Вставьте пропущенное слово.

Все электрические аппараты напряжением до 1000 В перед вводом в эксплуатацию должны пройти ревизию механической части, испытание электрической прочности ________ и параметров срабатывания. (изоляции)

22. При вводе в эксплуатацию новой аппаратуры сравниваются результаты измерений сопротивления катушек одинаковых аппаратов. Отклонения от номинала обычно не должны превышать

А) 5%

Б) 10%.

С) 20%

23. Закончите предложение.

Аппаратура и монтажные провода схемы считаются выдержавшими испытание, если

А) не произошло пробоя изоляции

Б) перекрытия поверхности

В) скользящих разрядов или резкого снижения показаний вольтметра

Г) все варианты верны

24. Вставьте пропущенное слово.

Аппараты защиты, стоящие на групповом щитке, включают в __________ провод (фазный)

25. Для чего предназначен индикатор напряжения MEET MS-58ACM?

А) Проверки наличия переменного напряжения

Б) Определения скрытой проводки (до 60 см)

В) Проверки наличия силы тока.

26. Для чего предназначены осветительные щитки?

А)  Распределения электроэнергии 
Б) Установки приборов защиты от КЗ и перегрузки,

В) Установки электрических счетчиков

Г) Все варианты верны

27. На каком рисунке представлена трехпроводная двухфазная линия;

А)

В)

Г)

28. Как называется сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников?

А) Питающая осветительная сеть

Б) Распределительная сеть

В) Групповая сеть

29. Расчетная нагрузка питающей осветительной сети определяется умножением установленной мощности ламп на коэффициент спроса. Чему равен   коэффициент спроса для складских и вспомогательных помещений предприятий?

А) 0,6

Б)0,8

В) 1

30. Мегаомметром какого напряжения измеряют сопротивление изоляции электрооборудования напряжением выше 1000 В?

А) 2500 В

Б) 1000 В

В) 250 В

Г) 100 В.

31. Закончите предложение.

При наладочных работах, проверку тепловых элементов осуществляют нагрузочным током, равным

А) двухкратному номинальному току расцепителя;

Б) трехкратному номинальному току расцепителя;

В) пятикратному номинальному току расцепителя;

32. Что характеризует коэффициент абсорбции R60/R15?

А) сопротивления изоляции

Б) степень увлажнения изоляции обмоток трансформатора

В) целостность цепи

33. Вставьте пропущенное слово.

Люминесцентные лампы - это ______________ источники света, преобразующие электрическую энергию в световую после прохождение электрического тока через газ. (газоразрядные)

34. Какие могут быть причины неисправности люминесцентных лампы если при включении лампы перегорают спирали ее электродов.

А) На патроне светильника со стороны питающей сети нет напряжения, низкое напряжение сети

Б) Неисправность стартера

В) В электрической схеме имеется замыкание на корпус

Г) Неисправность ПРА (нарушена изоляция или межвитковое замыкание в обмотке дросселя).

35. В каком из приведённых примеров автоматический выключатель не защитит элементы электрической цепи?

А) Пример 1. 10А розетка + 10А провод + 10А автомат 
Б) Пример 2. 16А розетка + 16А провод + 10А автомат 
В) Пример 3. 10А розетка + 25А провод + 16А автомат

36. Какую ёмкость должен иметь пусковой конденсатор для пуска трёхфазного АД от однофазной сети?

А) в 1,1-2 раз больше рабочего

Б) в 1,5- 2 раза больше рабочего

В) в 1,1-2 раза меньше рабочего

Г) в 2- 2,5 меньше рабочего

37. Что необходимо учитывать при выдаче заключения о пригодности работы электродвигателя с определённым механизмом?

А) Оптимальную нагрузку

Б) Пусковые свойства

В) Влияние окружающей среды

Г) Все варианты верны

38. С какой частотой следует вращать ручку мегаомметра для определения сопротивления изоляции?

А) 60 об/мин

Б) 100 об/мин

В) 120 об/мин

Г) 150 об/мин

39. Как классифицируются тепловые реле по способу нагрева биметаллической пластины?

А) Прямой

Б) Косвенный

В) Комбинированный

Г) Все варианты верны

40. Закончите предложение.

При сильном повреждении в трансформаторе, лопасть в газовом реле под давлением струи газа отклоняется воздействуя на_____________(контакт).

Эталон ответов задания для оценки освоения

| 1 вариант |  | 2 вариант |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г | 1 | В |
| 2 | А | 2 | Бумажной |
| 3 | Пробоя | 3 | А |
| 4 | В | 4 | А.Б,В или Г |
| 5 | Г | 5 | А,Б |
| 6 | Б | 6 | В |
| 7 | С | 7 | В |
| 8 | А | 8 | 1,3 |
| 9 | 1,4,5 | 9 | Б,В |
| 10 | Электробезопасности | 10 | Отключение |
| 11 | А,Г | 11 | Г |
| 12 | В или А,Б | 12 | А |
| 13 | Г или А,Б,В | 13 | А |
| 14 | Б | 14 | Б |
| 15 | А | 15 | В |
| 16 | В | 16 | В |
| 17 | В | 17 | Б |
| 18 | Б | 18 | В |
| 19 | В | 19 | А |
| 20 | Двигателей | 20 | Б |
| 21 | В | 21 | Изоляции |
| 22 | А | 22 | Б |
| 23 | Б | 23 | А.Б,В или Г |
| 24 | Б | 24 | Фазный |
| 25 | Фазным | 25 | А,Б |
| 26 | А,Б | 26 | А,Б,В или Г |
| 27 | Прозвонкой | 27 | В |
| 28 | А | 28 | В |
| 29 | А | 29 | А |
| 30 | Г | 30 | А |
| 31 | В | 31 | Б |
| 32 | В | 32 | Б |
| 33 | А | 33 | Газоразрядные |
| 34 | В | 34 | Б,Г |
| 35 | Б | 35 | В |
| 36 | В | 36 | А |
| 37 | Б,В | 37 | Г |
| 38 | Б | 38 | В |
| 39 | А | 39 | Г |
| 40 | Г | 40 | Контакт |

III ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УД

Спецификация дифференцированного зачёта

по дисциплине «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования»

Назначение дифференцированного зачёта – оценить уровень подготовки студентов по УД «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования» с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ОПОП специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

1. Содержание дифференцированного зачёта определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности, 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» рабочей программой дисциплины «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования».

2. Принципы отбора содержания дифференцированного зачёта:

Ориентация на требования к результатам освоения УД «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования», представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» и рабочей программой УД «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования»:

уметь:

- обеспечивать безопасную работу;

- обрабатывать детали на универсальных токарных станках с

применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и

на специализированных станках, налаженных для обработки

определенных простых и средней сложности деталей или выполнения

знать:

- технику безопасности работы на станках;

- правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми

совместно с токарем более высокой квалификации;

- способы установки и выверки деталей;

- правила применения, проверки на точность универсальных и

специальных приспособлений;

- правила управления, подналадки и проверки на точность токарных

станков;

- правила и технологию контроля качества обработанных деталей.

3. Структура дифференцированного зачёта

3.1 Вопросы дифференцированного зачёта, дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает вопросы, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД.

3.2 Задания дифференцированного зачёта предлагаются в традиционной форме (устный экзамен).

3.3 Билеты дифференцированного зачёта равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий.

Тематика вопросов обязательной части:

Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку знаний.

3.4 Итоговая оценка за дифференцированный зачёт определяется как средний балл по всем вопросам.

4. Время проведения дифференцированного зачёта

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более 30 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 10 минут.

Инструкция для студентов

Билеты дифференцированного зачёта равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий.

Тематика вопросов обязательной части:

Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку знаний.

1. Итоговая оценка за дифференцированный зачёт определяется как средний балл по всем вопросам.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по профессиональному модулю

Показатели и критерии оценивания компетенций:

В качестве критериев оценивания используется:

1) владение знанием по вопросам междисциплинарного курса;

2) умение строго, ясно и четко изложить материал вопроса, оперировать профессиональными категориями.

Оценка «5»:

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы;

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы технические термины;

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;

- ответ самостоятельный.

Отметка «4»:

- раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятия и использованы технические термины, ответ самостоятельный, но определения понятийно неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании технических терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений, опытов.

Оценка «3»:

- основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно;

- не всегда последовательно, определение понятий недостаточно четкие;

- не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении;

- допущены ошибки и неточности в использовании технической терминологии, определении понятий.

Оценка «2»:

- основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы; допущены грубые ошибки в определении понятия, при использовании терминологии.

К экзамену по междисциплинарному курсу обучающиеся допускаются:

- при предоставлении отчетов по всем практическим занятиям;

- при сдаче рефератов с учетом того, что они «зачтены» преподавателем;

- успешной сдаче тестовых заданий.

При проведении промежуточного контроля в форме тестирования критерии

оценивания следующие:

Отметка «5» выставляется при наличии от 100% до 90% правильных ответов.

Отметка «4» выставляется при наличии от 65% до 89% правильных ответов.

Отметка «3» выставляется при наличии от 50% до 64% правильных ответов.

3. Время проведения экзамена

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более 30 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 10 минут.

4. Рекомендации по подготовке к экзамену

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать конспекты лекций и материалы учебника.

Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. Будьте внимательны! Обдумывайте тщательно свои ответы! Будьте уверены в своих силах.

ФОРМА  БИЛЕТА

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Обнинский институт атомной энергетики

Техникум

УТВЕРЖДАЮ Председатель цикловой комиссии ______________/Козленко Г.И./ «__» ________ 201__ г.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ  БИЛЕТ № 01

по дисциплине: Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования

Экзаменационные билеты

по предмету «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования»

Билет № 1.

1. Электроизмерительные приборы: классификация, назначение.

2. Техническое обслуживание воздушных линий: основные функции, способы их выполнения.

Билет № 2.

1. Техническое обслуживание электроизмерительных приборов: функции обслуживания, приемы и средства их выполнения.

2. Методы заземления контура. Виды работ при ремонте воздушных линий.

Билет № 3.

1. Неисправности электроизмерительных приборов и методы их устранения.

2. Распределительные устройства (РУ): назначение, типы, конструктивные исполнения.

Билет № 4.

1. Электроприборы бытового назначения: классификация, назначение, принцип действия, устройство, основные эксплуатационные характеристики, электрические схемы.

2. Обслуживание РУ (2): основные задачи, последовательность действий персонала при обслуживании РУ.

Билет № 5.

1.  Выполнение ремонта типовых электробытовых приборов.

2. Типовая технология ремонта РУ.

Билет № 6.

1. Осветительные электроустановки: назначение, классификация и конструкции. Схемы включения.

2. Устройство подстанций: основные элементы, их назначение, устройство.

Билет № 7.

1. Техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок.

2. Организация сменного и периодического надзора за состоянием и работой электрооборудования подстанций.

Билет № 8.

1. Аппаратура управления и защиты: классификация, технические характеристики, конструкция и принцип действия.

2. Действия персонала при техническом обслуживании оборудования подстанций. Аварийные ситуации.

Билет № 9.

1. Технология технического обслуживания аппаратуры управления и защиты.

2. Оперативные переключения в распределительных устройствах.

Билет № 10.

1. Ремонт аппаратуры управления и защиты

2. Технология выполнения операций с коммутационной аппаратурой.

Билет № 11.

1. Техническое обслуживание электродвигателей: периодичность осмотров, основные неисправности, приборы для проверки.

2. Требования к безопасному устройству и эксплуатации электроустановок.

Билет № 12.

1. Ремонт электрических машин: виды, регламент, типовая технология ремонта.

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Билет № 13.

1. Силовые трансформаторы: назначение, конструкции, системы охлаждения, схемы соединения обмоток. Переключающие устройства

2. Правила технической эксплуатации (ПТЭ) и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок(ПТБ).

Билет № 14.

1. Техническое обслуживание трансформаторов: периодичность осмотров, характерные неисправности

2. Периодическая проверка знаний персонала по ПТЭ и ПТБ.

Билет № 15.

1. Кабельные линии. Силовые и контрольные кабели: виды, основные технические характеристики.

2. Назначение и устройство электромагнитных преобразователей, их классификация.

Билет № 16.

1. Воздушные линии: назначение и устройство воздушных линий электропередач напряжением до 1000В и свыше 1000В, виды опор.

2. Правила пользования огнетушителями, эвакуация при пожаре, оказание первой помощи при отравлении угарным газом и ожогах.

Билет № 17.

1. Полупроводниковые преобразователи, неисправности и способы устранения

2. Огнетушители, используемые при тушении электропроводки.

Билет № 18.

1. Назначение, устройство, принцип действия реле различных типов: классификация реле по принципу действия, по роду величины, по способу включения, по роду контактов.

2. Бесконтактные логические элементы и выключатели, назначение, конструкции принцип действия.

Билет № 19.

1. Электрооборудование металлорежущих станков: электрическая схема станка, принцип работы.

2.  Причины аварий и несчастных случаев на производстве и их профилактика.

Билет № 20.

1.  Электрооборудование насосных установок, электрическая схема станка, принцип работы

2. Рубильники и пакетные выключатели, назначение, устройство и принцип действия.

Преподаватель _______________ Г.И. Козленко

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования»

для студентов специальности

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

- Электроизмерительные приборы: классификация, назначение,

- Техническое обслуживание электроизмерительных приборов: функции обслуживания, приемы и средства их выполнения.

- Неисправности электроизмерительных приборов и методы их устранения.

- Электроприборы бытового назначения: классификация, назначение, принцип действия, устройство, основные эксплуатационные характеристики, электрические схемы.

- Выполнение ремонта типовых электробытовых приборов.

- Осветительные электроустановки: назначение, классификация и конструкции. Схемы включения.

- Техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок.

- Аппаратура управления и защиты: классификация, технические характеристики, конструкция и принцип действия.

- Технология технического обслуживания аппаратуры управления и защиты.

- Ремонт аппаратуры управления и защиты

- Техническое обслуживание электродвигателей: периодичность осмотров, основные неисправности, приборы для проверки.

- Ремонт электрических машин: виды, регламент, типовая технология ремонта.

- Силовые трансформаторы: назначение, конструкции, системы охлаждения, схемы соединения обмоток. Переключающие устройства:

- Техническое обслуживание трансформаторов: периодичность осмотров, характерные неисправности

- Кабельные линии. Силовые и контрольные кабели: виды, основные технические характеристики,

- Воздушные линии: назначение и устройство воздушных линий электропередач напряжением до 1000В и свыше 1000В, виды опор.

- Техническое обслуживание воздушных линий: основные функции, способы их выполнения.

- Методы заземления контура. Виды работ при ремонте воздушных линий.

- Распределительные устройства (РУ): назначение, типы, конструктивные исполнения.

- Обслуживание РУ (2): основные задачи, последовательность действий персонала при обслуживании РУ

- Типовая технология ремонта РУ.

- Устройство подстанций: основные элементы, их назначение, устройство.

- Организация сменного и периодического надзора за состоянием и работой электрооборудования подстанций.

- Действия персонала при техническом обслуживании оборудования подстанций. Аварийные ситуации.

- Оперативные переключения в распределительных устройствах.

- Технология выполнения операций с коммутационной аппаратурой.

- Требования к безопасному устройству и эксплуатации электроустановок.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

- Правила технической эксплуатации (ПТЭ) и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок(ПТБ).

- Периодическая проверка знаний персонала по ПТЭ и ПТБ.

- Назначение и устройство электромагнитных преобразователей, их классификация.

- Полупроводниковые преобразователи, неисправности и способы устранения.

- Назначение, устройство, принцип действия реле различных типов: классификация реле по принципу действия, по роду величины, по способу включения, по роду контактов.

- Бесконтактные логические элементы и выключатели, назначение, конструкции принцип действия:

- Электрооборудование металлорежущих станков: электрическая схема станка, принцип работы.

- Электрооборудование насосных установок, электрическая схема станка, принцип работы.

- Причины аварий и несчастных случаев на производстве и их профилактика.

- Огнетушители, используемые при тушении электропроводки.

- Правила пользования огнетушителями, эвакуация при пожаре, оказание первой помощи при отравлении угарным газом и ожогах.

- Рубильники и пакетные выключатели, назначение, устройство и принцип действия.