Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

ТЕХНИКУМ

|  | Одобрено УМС ИАТЭ НИЯУ МИФИ Протокол №6-8/21 от 30.08.2021 г |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

текущего и промежуточного контроля успеваемости

ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ

МДК.01.02  Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования

| Направление подготовки (специальность) | 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» |
| --- | --- |
| Квалификация (степень) выпускника | техник |
| Форма обучения | очная |

Обнинск, 2021 г

Комплект контрольно – измерительных материалов по междисциплинарному курсу МДК.01.02. «Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования» разработан на основе рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» по специальности ‎‎13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и ‎электромеханического оборудования» (по отраслям).

Разработчики:

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, преподаватель, Г.И. Козленко

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

Одобрено на заседании предметной цикловой комиссии  ТОЭ и РБ дисциплин

«_30 » _сентября_ 2021 года,  № протокола ___2_

Председатель предметной цикловой комиссии ________________ (Козленко Г.И.)

СОДЕРЖАНИЕ

| - Паспорт оценочного средства | 4 |
| --- | --- |
| - Руководство по оценке для преподавателя | 6 |
| - Руководство по промежуточной аттестации для обучающихся | 8 |
| - Экзаменационные вопросы | 11 |
| - Экзаменационные задачи | 13 |
| - Справочный материал | 16 |
| - Эталоны решения задач | 19 |
| - Иллюстративный материал | 26 |

ПАСПОРТ

Комплекта  контрольно – измерительных материалов по междисциплинарному курсу

МДК.01.02  «Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования»

профессионального модуля ПМ.01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.3. | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 1.4. | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Оценка результатов освоения МДК 01.02 проводится в ходе демонстрации обучающимся знаний и умений в процессе выполнения заданий экзаменационного билета.

Итоговая оценка по МДК 01.02, освоение, которого продолжалось в течение нескольких семестров, определяется как среднее арифметическое всех оценок промежуточной аттестации. Итоговая оценка выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления.

Оценивание ответа по экзаменационному билету

Обучающийся выбирает случайным образом экзаменационный билет, задачу и иллюстративный материал. Ответы оформляются на специальном листе со штампом образовательного учреждения.

Количество экзаменационных билетов – 15

Каждый экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса, задачу и схему (первый вопрос – дать определение (явления, процесса, величины); второй вопрос – охарактеризовать или проанализировать явление, процесс; третий вопрос – решить качественную задачу (проблемную ситуацию профессионального содержания; расчетную задачу); четвертый вопрос – обосновать действия при решении проблемной ситуации нормативными основаниями (правилами, инструкциями)). Экзаменационные материалы с использованием набора контрольных заданий сформированы из двух частей: обязательной, включающей задания минимально обязательного уровня, правильное выполнение которых достаточно для получения удовлетворительной оценки (3), и дополнительной части с более сложными заданиями, выполнение которых позволяет повысить удовлетворительную оценку до 4 или 5.

Время на подготовку к ответу и решение задач – 40 минут.

Критерии оценки: теоретический вопрос и правильно решенная задача оцениваются в 1 балл каждый. Составление спецификации и анализ работы схемы-в 2 балла. Сумма баллов формирует итоговую оценку.

Правильность выполнения практического задания (решение задач) экзаменационного билета устанавливается путем сравнения с эталоном.

| Аттестационная оценка | Критерии оценки |
| --- | --- |
| Отлично | Студент исчерпывающе знает весь программный материал, отлично понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в пределах программы) дает правильные, сознательные и уверенные ответы. При решении задач умеет самостоятельно пользоваться полученными знаниями. В устных ответах пользуется литературно правильным языком и не допускает ошибок |
| Хорошо | Студент знает весь требуемый программой материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в пределах программы) отвечает без затруднений. Умеет применять полученные знания в практических заданиях. В устных ответах пользуется литературным языком и не делает грубых ошибок. |
| Удовлетворительно | Студент обнаруживает знание основного программного учебного материала. При применении знаний на практике испытывает некоторые затруднения и преодолевает их с небольшой помощью преподавателя. В устных ответах допускает ошибки при изложении материала и в построении речи. |
| Неудовлетворительно | Студент обнаруживает незнание большой части программного материала, отвечает, как правило, лишь на наводящие вопросы преподавателя, неуверенно. |

РУКОВОДСТВО ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уважаемые студенты!

Формой промежуточной аттестации по II разделу МДК 01.02 является экзамен. Условием допуска к промежуточной аттестации является успешное (оценки 3, 4, 5) выполнение всех контрольных точек текущего контроля.

Итоговая оценка по МДК 01.02, освоение, которого продолжалось в течение нескольких семестров, определяется как среднее арифметическое всех оценок промежуточной аттестации. Итоговая оценка выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления.

Состав промежуточной аттестации

В рамках экзамена Вам необходимо выполнить задания экзаменационного билета.

Что подлежит оцениванию:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

-технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;

-классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

-элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта

уметь:

-определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем;

-подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования

владеть компетенциями, включающими в себя способность:

- Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

- Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

Контрольно-оценочные средства

- Количество экзаменационных билетов – 22. Каждый экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса, задачу и схему. Время на подготовку к ответу и решение задач – 40 минут.

Критерии оценки: теоретический вопрос и правильно решенная задача оцениваются в 1 балл каждый. Составление спецификации и анализ работы схемы - в 2 балла. Сумма баллов формирует итоговую оценку.

Вопросы для подготовки к экзамену:

- Основные понятия электропривода.

- Механика электропривода.

- Регулирование координат электропривода.

- Выбор двигателей для электроприводов и расчет их требуемой мощности.

- Управление электроприводом.

Экзаменационные вопросы

- Дайте определение электрического привода. Перечислите и охарактеризуйте виды электропривода.

- Составьте структурную схему электропривода и поясните устройство и принцип работы его.

- Запишите уравнения, описывающие поступательное и вращательное движения электропривода и проанализируйте их.

- Расскажите, как определяется установившееся механическое движение ЭП. Дайте определение механической характеристики двигателя и исполнительного органа.

- Как Вы понимаете понятие «устойчивость». Расскажите, как можно оценить устойчивость движения с помощью механических характеристик.

- Перечислите возможные способы регулирования скорости. Охарактеризуйте показатели, которыми оценивается регулирование скорости.

- Объясните, в каких случаях и каким образом регулируется момент двигателя. В каких случаях возникает необходимость регулирования (ограничения) тока двигателя..  Проанализируйте возможность регулирования тока, пользуясь механическими характеристиками двигателя.

- Расскажите, для выполнения каких технологических процессов необходимо применять регулирование положения.  Поясните, в чем сущность регулирования положения ЭП. Дайте определение позиционирования.

- Поясните структурное построение ЭП. Расскажите, какие существуют принципы построения замкнутых ЭП. Назовите виды обратных связей.

- Назовите виды и соответствующие признаки энергетических режимов двигателя.

- Назовите основные способы регулирования скорости ДПТНВ. Охарактеризуйте регулирование скорости ДПТНВ с помощью резисторов в цепи якоря.

- Назовите основные способы регулирования скорости ДПТНВ. Охарактеризуйте регулирование тока и момента при пуске, торможении и реверсе.

- Расскажите, каково устройство асинхронного двигателя. Запишите основные соотношения для трехфазных асинхронных двигателей. Какие режимы работы возможны в АД.

- Объясните, что такое перегрузочная способность асинхронного двигателя. Используя механическую характеристику двигателя пояснить работу двигателя в двигательном режиме.

- Перечислите возможные способы регулирования частоты вращения АД.  Дайте характеристику регулирования частоты вращения АД с к. з. ротором изменением числа полюсов в обмотке статора.

- Дайте характеристику регулирования частоты вращения АД  изменением частоты питающего напряжения. Скажите, каковы достоинства и недостатки частотного регулирования.

- Дайте характеристику регулирования частоты вращения АД изменением подводимого напряжения. Поясните, почему в этом случае диапазон регулирования получается узким

- Расскажите, в чем сущность импульсного регулирования частоты вращения ЭП с АД.  Поясните, как осуществляется импульсное изменение подводимого к АД напряжения или сопротивлений резисторов в цепях ротора или статора. Объясните, для чего служат замкнутые ЭП с импульсным регулированием

- Поясните, какими способами осуществляется торможение АД в его основной схеме включения. Дайте характеристику видов динамического торможения, применяемых в асинхронных   двигателях. Объясните, как можно в асинхронном двигателе создать генераторный режим.  Расскажите, как ограничить ток в асинхронном двигателе при торможении проник включением.

- Расскажите, какие требования предъявляются к пусковым свойствам двигателей. Что необходимо предпринять, чтобы пусковой момент асинхронного двигателя с фазным ротором был равен максимальному значению?

- Расскажите, какие применяют способы пуска в асинхронных двигателях с короткозамкнутым ротором.  Скажите, во сколько раз уменьшаются пусковой ток и пусковой момент при пуске асинхронного двигателя переключением обмотки статора со «звезды» на «треугольник»?

- Объясните процесс асинхронного пуска синхронного двигателя. Поясните, с какой целью в синхронных двигателях применяют режим перевозбуждения.

- Дайте определение переходного режима ЭП и скажите, когда он наступает. Поясните, особенности переходных процессов в асинхронном двигателе и их формирование.

- Назовите энергетические показатели ЭП. Скажите, что входит в состав постоянных и переменных потерь мощности. Поясните, как связаны между собой потери мощности и энергии?

- Скажите, что дает применение задатчика интенсивности в системе П-Д с точки зрения снижения потерь энергии? Назовите и дайте характеристику существующих способов снижения потерь энергии в переходных процессах ЭП?

- Составьте алгоритм расчета мощности двигателей для продолжительного режима работы.

- Поясните, как влияет нагревание на работу двигателей. Перечислите, какие Вы знаете формы исполнения и способы охлаждения двигателей

- Расскажите, как производят проверку выбранного двигателя по нагреву.

- Скажите, в чем различие между разомкнутыми и замкнутыми системами автоматического управления. Расскажите, по каким принципам строятся разомкнутые схемы управления. Перечислите, какие Вы знаете аппараты дистанционного управления. Поясните принцип действия магнитного пускателя.

- Скажите, в каких случаях требуется создание замкнутых схем ЭП. Расскажите, какова структура силовой части большинства замкнутых ЭП.

Экзаменационные задачи

| Задача 1 Трехфазный асинхронный двигатель включен в сеть напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Статический нагрузочный момент на валу двигателя Мс=180 Нм, полезная мощность двигателя Рном, потребляемая из сети мощность Р1ном, КПД ηном =82%, коэффициент мощности соs φ1=0,8, величина тока в фазной обмотке статора I1ном, число полюсов 2р=6, скольжение Sном=4% Определить значения недостающих параметров. |
| --- |
| Задача 2 Трехфазный асинхронный двигатель включен в сеть напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Статический нагрузочный момент на валу двигателя Мс, полезная мощность двигателя Рном=12кВт, потребляемая из сети мощность Р1ном=14,6кВт, КПД ηном , коэффициент мощности соs φ1=0,78, величина тока в фазной обмотке статора I1ном, число полюсов 2р=4, скольжение Sном=3,5% Определить значения недостающих параметров. |
| Задача 3 Для динамического торможения трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором необходимо в цепь ротора включить три резистора с активным сопротивлением по rт=0,2 Ом. Ток ротора при торможении I2ном=300А. время торможения tраб=5сек. Требуется выбрать резистивные элементы |
| Задача 4 Для динамического торможения трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором необходимо в цепь ротора включить три резистора с активным сопротивлением по rт=0,2 Ом. Ток ротора при торможении I2ном=230А. время торможения tраб=10сек. Требуется выбрать резистивные элементы. |
| Задача 5 Двигатель постоянного тока независимого возбуждения серии 2П с номинальными параметрами: мощность Рном=17кВт, напряжение, подводимое к цепи якоря, Uном=440В, частота вращения пном=3000 об/мин, КПД двигателя ηном=90%, сопротивление цепи якоря, приведенное к рабочей температуре, ∑r=0,31 Ом. Требуется определить сопротивление добавочного резистора Rд, который следует включить в цепь якоря, чтобы при номинальной нагрузке двигателя частота вращения якоря составила 0,5пном. Построить естественную и искусственную механические характеристики двигателя. |
| Задача 6 Двигатель постоянного тока независимого возбуждения серии 2П с номинальными параметрами: мощность Рном=7,1кВт, напряжение, подводимое к цепи якоря, Uном=220В, частота вращения пном=750 об/мин, КПД двигателя ηном=83,5%, сопротивление цепи якоря, приведенное к рабочей температуре, ∑r=0,48 Ом . Требуется определить сопротивление добавочного резистора Rд, который следует включить в цепь якоря, чтобы при номинальной нагрузке двигателя частота вращения якоря составила 0,5пном. Построить естественную и искусственную механические характеристики двигателя. |
| Задача 7 Определить расчетную мощность трехфазного асинхронного двигателя для привода механизма, работающего в продолжительном режиме S1. Привод нерегулируемый, статический нагрузочный момент механизма Мс = 45Нм, требуемая частота вращения п=1450±10 об/мин, КПД механизма ηмех=75%. По условиям эксплуатации требуется двигатель закрытого исполнения IP44; расположение вала горизонтальное; крепление двигателя фланцевое. |
| Задача 8 Определить расчетную мощность трехфазного асинхронного двигателя для привода механизма, работающего в продолжительном режиме S1. Привод нерегулируемый, статический нагрузочный момент механизма Мс = 45Нм, требуемая частота вращения п=1450±10 об/мин, КПД механизма ηмех=75%. По условиям эксплуатации требуется двигатель закрытого исполнения IP44; расположение вала горизонтальное; крепление двигателя фланцевое. |  |  |
| Задача 9 Рассчитать трехступенчатый пусковой реостат двигателя постоянного тока независимого возбуждения, технические данные которого мощность Рном=7,1 кВт, напряжение, подводимое к цепи якоря, Uном=220 В, ток в цепи якоря, в режиме номинальной нагрузки Iа.ном=38,6 А, КПД двигателя ηном=83,5 %, сопротивление цепи якоря, приведенное к рабочей температуре, ∑r=0,48 Ом, кратность токов равна 2 . |  |
| Задача 10 Рассчитать трехступенчатый пусковой реостат двигателя постоянного тока независимого возбуждения, технические данные которого мощность Рном=17,0 кВт, напряжение, подводимое к цепи якоря, Uном=440 В, ток в цепи якоря, в режиме номинальной нагрузки Iа.ном=42,9 А, КПД двигателя ηном=90,0%, сопротивление цепи якоря, приведенное к рабочей температуре, ∑r=0,31 Ом, кратность токов равна 2 . |
| Задача 11 Крановый двигатель постоянного тока последовательного возбуждения, серии Д мощностью Рном=22 кВт, включен в сеть напряжением Uном=220 В. Двигатель, в режиме номинальной нагрузки при КПД двигателя ηном=85 %, развивает частоту вращения nном=575 об/мин. Рассчитать номинальные значения тока якоря и момента и построит график зависимости |  |
| Задача 12 Крановый двигатель постоянного тока последовательного возбуждения, серии Д мощностью Рном=22 кВт, включен в сеть напряжением Uном=220 В. Двигатель, в режиме номинальной нагрузки при КПД двигателя ηном=85 %, развивает частоту вращения nном=575 об/мин. Рассчитать номинальные значения тока якоря и момента. |  |
| Задача 13 В трехфазную сеть напряжением Uс =6, 0кВ включен потребитель Z мощностью Sпотр=1,6 МВА при коэффициенте мощности соs φ=0,70. Определить мощность QСК синхронного компенсатора СК, который следует подключить параллельно потребителю, чтобы коэффициент мощности в сети повысился до значения соs φ = 0,95. На сколько при этом уменьшатся потери энергии в сети, если величина этих потерь пропорциональна квадрату тока в этой сети. |  |
| Задача 14 В трехфазную сеть напряжением Uс =10,0кВ включен потребитель Z мощностью Sпотр=4,5МВА при коэффициенте мощности соs φ=0,72. Определить мощность QСК синхронного компенсатора СК, который следует подключить параллельно потребителю, чтобы коэффициент мощности в сети повысился до значения соs φ = 0,95. На сколько при этом уменьшатся потери энергии в сети, если величина этих потерь пропорциональна квадрату тока в этой сети. |  |  |
| Задача 15 Электропривод с установленным двигателем А62-6 пускается вхолостую с моментом нагрузки Мс , равным моменту холостого хода М0 =0,4Мном. При этом он разгоняется до скорости n=2910 об/мин. Оценить время разгона, если номинальный момент Мном=65,5Нм, максимальный момент Мкр=2,7Мном, пусковой момент двигателя Мп=1,3 Мном, а суммарный моент инерции привода, приведенный к валу двигателя Ј=0,125кг м2 |  |  |
| Задача 16 Электропривод с установленным двигателем А62-6 пускается вхолостую с моментом нагрузки Мс , равным моменту холостого хода М0 =0,4Мном. При этом он разгоняется до скорости n=2910 об/мин. Оценить время разгона, если номинальный момент Мном=65,5Нм, максимальный момент Мкр=2,7Мном, пусковой момент двигателя Мп=1,3 Мном, а суммарный моент инерции привода, приведенный к валу двигателя Ј=0,125кг м2 |  |  |
| Задача 17 Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения с параметрами Рном = 3 кВт; U=220В; пном = 1130 об/мин; Iа.ном = 19 А; ηном = 0.72; ∑r= 2,43 Ом; Rном =11,6 Ом, работает в электроприводе лебедки на опускание груза в режиме торможения противовключением при частоте вращения якоря двигателя поп = 0,5пном . Определить сопротивление резистора rт. который следует включить последовательно в цепь якоря двигателя, чтобы при опускании груза ток якоря был равен Iа.оп = 1,4 Iа.ном (см. естественные характеристики) |  |  |
| Задача 18 Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения с параметрами Рном =7,1 кВт; U=220В; пном = 724 об/мин; Iа.ном = 38 А; ηном = 0.835; ∑r=1,48 Ом; Rном =10,5 Ом, работает в электроприводе лебедки на опускание груза в режиме торможения противовключением при частоте вращения якоря двигателя поп = 0,5пном Определить сопротивление резистора rт. который следует включить последовательно в цепь якоря двигателя, что¬бы при опускании груза ток якоря был равен Iа.оп = 1,4 Iа.ном (см. естественные характеристики) |  |  |

Справочный материал

| К задаче 3 |  |
| --- | --- |
| Графики для определения коэффициентов перегрузки в кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы |  |

| К задаче 4 |  |
| --- | --- |
| Графики для определения коэффициентов перегрузки в кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы |  |

| К задаче 11 |  |
| --- | --- |
| Зависимость основного магнитного потока двигателя от тока в цепи якоря |  |
| К задаче 12 |  |
| Зависимость основного магнитного потока двигателя от тока в цепи якоря |  |

К задаче 17

Естественные универсальные характеристики ДПТ последовательного возбуждения

К задаче 18

Естественные универсальные характеристики ДПТ последовательного возбуждения

Эталоны решения задач

| Задача 1 U1=380 В f1 = 50 Гц Мс=180 Н∙м ηном = 82% 2р = 6 Sном = 4 % соs φ1=0,8 | Решение: 1 Номинальная частота вращения nном= n11-Sном=10001-0,04=960 об/мин 2 Полезная мощность двигателя Рном=0,105Мс∙nном=0,105∙180∙960=18144 Вт 3 Потребляемая двигателем мощность Р1=Рномηном=181440,82=22126 Вт 4 Потребляемый двигателем ток статора I1 ном=Р1 номm1∙U1∙cosφ1=221263∙220∙0.8=41.9 A |
| --- | --- |
| Определить: Рном, Р1ном, I1ном |  |
| Задача 2 U1=380 В f1 = 50 Гц Рном=12 кВт Р1ном =14,6 кВт 2р = 4 Sном = 3,5 % соs φ1=0,78 | Решение: 1 Номинальная частота вращения nном= n11-Sном=15001-0,035=1448 об/мин 2 Статический нагрузочный момент на валу двигателя Мс=9550Рномnном=9550∙12/1448=79,1 Н∙м 3 Коэффициент полезного действия двигателя ηном=РномР1ном=1214,6=0,82 4 Потребляемый двигателем ток статора I1 ном=Р1 номm1∙U1∙cosφ1=14,61033∙220∙0.78=28,4 A |
| Определить: Мс , ηном , I1ном |  |
| Задача 3 rт=0,2 Ом I2ном=300 А tраб=5с | Решение: 1 Предварительно в качестве резистивного элемента принимаем элемент из константановой ленты размером 10×1,0 мм с длительно допустимым током 42 А и постоянной времени нагревания Тн = 222 с. Определяем коэффициент перегрузки (по таблицам и графикам для задачи 3) Ккр=6,3 2 Кратковременно допустимый ток элемента Iкр= Ккр∙Iпрод=6,3∙42=265 А 3 Т.к. кратковременный ток по условию задачи 300 А превышает допустимый ток (265 А), то принимаем элемент из константановой ленты размером 10×0,5 мм, сопротивлением R = 0,4 Ом, с длительно допустимым током 30 А и постоянной времени нагревания Тн = 132 с. Определяем коэффициент перегрузки (по таблицам и графикам для задачи 3) Ккр=5,2 Тогда, кратковременно допустимый ток элемента Iкр= 5,2∙30=156 А 4 В каждую фазу ротора включаем резистор из двух элементов и соединяем их параллельно, тогда rт=R2=0.42=0.2 Ом, а допускаемый кратковременно ток Iкр= 156∙2=312 А Т.е. Iдоп(312 А)>I2(300 А) |
| Выбрать резистивные элементы |  |
| Задача 4 rт= 0,2 Ом I2ном= 230 А tраб= 10с | Решение: 1 Предварительно в качестве резистивного элемента принимаем элемент из константановой ленты размером 10×1,0 мм с длительно допустимым током 42 А и постоянной времени нагревания Тн = 222 с. Определяем коэффициент перегрузки (по таблицам и графикам для задачи 3) Ккр=5,2 2 Кратковременно допустимый ток элемента Iкр= Ккр∙Iпрод=5,2∙42=218 А 3 Т.к. кратковременный ток по условию задачи 230 А превышает допустимый ток (218 А), то принимаем элемент из константановой ленты размером 10×0,5 мм, сопротивлением R = 0,4 Ом, с длительно допустимым током 30 А и постоянной времени нагревания Тн = 132 с. Определяем коэффициент перегрузки (по таблицам и графикам для задачи 3) Ккр=3,9 Тогда, кратковременно допустимый ток элемента Iкр= 3,9∙30=117 А 4 В каждую фазу ротора включаем резистор из трех элементов и соединяем их параллельно, тогда rт=R2=0.42=0.2 Ом, а допускаемый кратковременно ток Iкр= 117∙2=234 А Т.е. Iдоп(234 А)>I2(230 А) |
| Выбрать резистивные элементы |  |
| Задача 5 Рном = 17 кВт Uном = 440 В пном = 3000 об/мин ηном = 90 %, ∑r = 0,31 Ом nном'=0,5nном | Решение: 1 Ток в цепи якоря в режиме номинальной нагрузки при пном = 3000 об/мин Iа. ном=РномномUном=17∙1030,90∙440=42,9 А 2 ЭДС в режиме номинальной нагрузки (падением напряжения в щеточном контакте пренебрегаем) Еном=Uном- Iа. ном∙Σr=440-42,9∙0,31=426,7 В 3 Частота вращения идеального холостого хода (пограничная частота вращения) n00=nном∙UномЕном=3000∙440426,7=3092 об/мин 4 Номинальный момент на валу двигателя М2 ном=9550Рномnном=9550∙17/3000=54,1 Н∙м По полученным данным строим естественную механическую характеристику 5 Частота вращения при включении резистора nном'=0,5nном=0,5∙3000=1500 об/мин По вычисленным данным строим искусственную механическую характеристику двигателя 6 Сопротивление резистора Rд= UномIа. ном1- nном'n00- Σr=44042.91- 15003092-0,31=4,97 Ом |
| Определить Rд. Построить естественную и искусственную механические характеристики двигателя. |  |
| Задача 6 Рном = 7,1кВт Uном = 220 В пном = 750 об/мин ηном = 83,5 %, ∑r = 0,48 Ом nном'=0,5nном | Решение: 1 Ток в цепи якоря в режиме номинальной нагрузки при пном = 3000 об/мин Iа. ном=РномномUном=7,1∙1030,835∙220=38,6 А 2 ЭДС в режиме номинальной нагрузки (падением напряжения в щеточном контакте пренебрегаем) Еном=Uном- Iа. ном∙Σr=220-38,6∙0,48=201,5 В 3 Частота вращения идеального холостого хода (пограничная частота вращения) n00=nном∙UномЕном=750∙220201,5=820об/мин 4 Номинальный момент на валу двигателя М2 ном=9550Рномnном=9550∙7,1/750=90 Н∙м По полученным данным строим естественную механическую характеристику 5 Частота вращения при включении резистора nном'=0,5nном=0,5∙750=375 об/мин По вычисленным данным строим искусственную механическую характеристику двигателя 6 Сопротивление резистора Rд= UномIа. ном1- nном'n00- Σr=22038,61- 375820-0,48=2,61 Ом |
| Определить Rд. Построить естественную и искусственную механические характеристики двигателя. |  |
| Задача 7, 8 Мс = 45 Н м п = 1450±10 об/мин ηмех = 75 %. Исполнение двигателя IP44 | Решение: 1 Расчетная мощность трехфазного асинхронного двигателя Рном=0,105∙10-3Мс∙nмех=0,105∙10-3∙45∙14500,75=9,14 кВт По каталогу на асинхронные двигатели серии 4А выбираем двигатель 4А132М4У3 номинальной мощностью 11 кВт |
| Определить Ррасч |  |
| Задача 9 Рном = 7,1 кВт Uном = 220 В Iа.ном = 38,6 А ηном = 83,5 % ∑r = 0,48 Ом КI=IПIном =2 | Решение: 1 Принимаем значение начального пускового тока I1=2.0Iа. ном=2∙38,6=77,2 А значение тока переключений I2= Iа. ном=38,6 А 2 Отношение токов λ= I1I2= 77,238,6=2 3 Сопротивление резистора третьей ступени пускового реостата rдоб 3 = Σrλ-1=0.482-1=0.48 Ом 4 Сопротивление резистора второй ступени пускового реостата rдоб 2= rдоб 3∙λ=0,48∙2=0,96 Ом 5 Сопротивление резистора первой ступени пускового реостата rдоб 1= rдоб 2∙λ=0,96∙2=1,92 Ом 6 Сопротивление пускового реостата на первой ступени, когда все три резистора соединены последовательно RПР 1= rдоб 1+rдоб 2+rдоб 3=1,92+0,96+0,48=3,36 Ом 7 Сопротивление пускового реостата на второй ступени RПР 2= rдоб 2+rдоб 3=0,96+0,48=1,44 Ом 8 Сопротивление пускового реостата на третьей ступени RПР 3= rдоб 3=0,48 Ом |
| Рассчитать трехступенчатый пусковой реостат |  |
| Задача 10 Рном = 17 кВт Uном = 440 В Iа.ном = 42,9 А ηном = 90,0 % ∑r = 0,31 Ом КI=IПIном =2 | Решение: 1 Принимаем значение начального пускового тока I1=2.0Iа. ном=2∙42,9=85,8 А значение тока переключений I2= Iа. ном=42,9 А 2 Отношение токов λ= I1I2= 85,842,9=2 3 Сопротивление резистора третьей ступени пускового реостата rдоб 3 = Σrλ-1=0.312-1=0.31 Ом 4 Сопротивление резистора второй ступени пускового реостата rдоб 2= rдоб 3∙λ=0,31∙2=0,62 Ом 5 Сопротивление резистора первой ступени пускового реостата rдоб 1= rдоб 2∙λ=0,62∙2=1,24 Ом 6 Сопротивление пускового реостата на первой ступени, когда все три резистора соединены последовательно RПР 1= rдоб 1+rдоб 2+rдоб 3=1,24+0,62+0,31=2,17 Ом 7 Сопротивление пускового реостата на второй ступени RПР 2= rдоб 2+rдоб 3=0,62+0,31=0,93 Ом 8 Сопротивление пускового реостата на третьей ступени RПР 3= rдоб 3=0,31 Ом |
| Рассчитать трехступенчатый пусковой реостат |  |
| Задача 11, 12 Рном = 22 кВт Uном = 220 В пном = 575 об/мин ηном = 85 %, | Решение: 1 Зависимость между током нагрузки и моментом Iа = МСм∙Ф Для номинальных значений токов и моментов эта зависимость имеет вид Iа ном= МномСм∙Фном Переходя к относительному значению тока нагрузки Iа*= IаIа ном получим Ia*=М(См∙Ф)Мном(См∙Фном)=МФМномФ= Ммном∙ФномФ= М*Ф* или Iа*∙Ф*= М* Задавшись рядом относительных значений тока нагрузки I а* по графику Ф*= f (Iа*) определяют Ф* , а затем перемножив эти величины, получают значение М* Умножив относительные величины на номинальные, получают именованные значения тока и момента. Результаты вычислений заносят в таблицу, затем строят график Параметр; Значения параметра. Iа*; 0,20; 0,60; 1,0; 1,20. Ф*; 0,40; 0,80; 1,0; 1,08. М*; 0,08; 0,48; 1,0; 1,30. I а, А; 24,00; 71,00; 118,0; 142,00. М, Н м; 28,00; 175,00; 365,0; 475,00. |
| Рассчитать: Мном, Iа ном Построить график |  |
|  | Номинальное значение тока Iа ном=Рномηном∙Uном=22∙1030,85∙220=118А Номинальное значение момента М2 ном=9550Рномnном=9550∙21/575=365 Н∙м |
| Задача 13 Sпотр = 1,6 МВА Uс = 6 кВ cos = 0.70 cosφ'=0.95 | Решение: 1 Ток нагрузки в сети Ic=S3Uc= 16001.73∙6=154 A 2 Активная составлющая этого тока Iса=Ic∙cosφ=154∙0.70=108 A 3 Реактивная мощность сети до подключения синхронного компенсатора Q=S∙sinφ=1600∙0.70=1120 кВАр 4 Реактивная мощность сети после подключения синхронного компенсатора Q'=S∙sinφ/=1600∙0.312=499 кВАр 5 Для повышения коэффициента мощности до cosφ'= 0,95. Требуется включение параллельно нагрузке Z синхронного компенсатора мощностью Qск=Q- Q'=1120-499=621 кВАр 6 При включении синхронного компенсатора активная составляющая тока в сети не изменится (Iса=108 А), а реактивная - станет равной Iс.р'=Q'3∙Uc=4991,73∙6,0=48 А 7 Ток в сети после подключения синхронного компенсатора Ic'=Ica2+Ic.p'2=1082+482=118 A 8 Потери в сети после подключения синхронного компенсатора составят ∆Рс'=Ic'2Ic2∙100=11821542∙100=59 % от их значения до подключения синхронного компенсатора Р, т.е. потери в сети меньшатся на 41 %. |
| Определить мощность QСК На сколько при этом уменьшатся потери энергии в сети, если величина этих потерь пропорциональна квадрату тока в этой сети. |  |
| Задача 14 Sпотр = 4,5 МВА Uс = 10 кВ cos = 0.72 cosφ'=0.95 | Решение: 1 Ток нагрузки в сети Ic=S3Uc= 45001.73∙10=260 A 2 Активная составлющая этого тока Iса=Ic∙cosφ=260∙0.72=187 A 3 Реактивная мощность сети до подключения синхронного компенсатора Q=S∙sinφ=4500∙0.69=3123 кВАр 4 Реактивная мощность сети после подключения синхронного компенсатора Q'=S∙sinφ/=4500∙0.312=1404 кВАр 5 Для повышения коэффициента мощности до cosφ'= 0,95. Требуется включение параллельно нагрузке Z синхронного компенсатора мощностью Qск=Q- Q'=3123-1404=1719 кВАр 6 При включении синхронного компенсатора активная составляющая тока в сети не изменится (Iса=108 А), а реактивная - станет равной Iс.р'=Q'3∙Uc=14041,73∙10,0=81 А 7 Ток в сети после подключения синхронного компенсатора Ic'=Ica2+Ic.p'2=1872+812=204 A 8 Потери в сети после подключения синхронного компенсатора составят ∆Рс'=Ic'2Ic2∙100=20422602∙100=61,6 % от их значения до подключения синхронного компенсатора Р, т.е. потери в сети меньшатся на 38,4 %. |
| Определить мощность QСК На сколько при этом уменьшатся потери энергии в сети, если величина этих потерь пропорциональна квадрату тока в этой сети. |  |
| Задача 15, 16 Мс = М0 =0,4Мном. n=2910 об/мин Мном=65,5Нм Мкр=2,7Мном Мп=1,3 Мном Ј=0,125кг м2 | Решение: 1 Среднее значение момента асинхронного двигателя в режиме пуска Мср = Мmax+Мп 2 = 2,7∙65,5+1,3∙65,52=131 Н м 2 Время разгона tp= J9.55∙nМср-М0= 0,1259,55∙2910131,5-26,6 =0,364 с |
| Оценить время разгона |  |
| Задача 17 Рном = 3 кВт Uном = 220 В пном = 1130 об/мин Iа.ном = 19 А ηном = 0.72 ∑r= 2,43 Ом Rном =11,6 Ом поп = 0,5пном Iа.оп = 1,4 Iа.ном | Решение: 1 По универсальным механическим характеристикам определяем частоту вращения n*=0,8, соответствующую току якоря I*=1,4 в режиме естественной характеристики: nc= n*∙nном=0,8∙1130=904 об/мин 2 ЭДС якоря в режиме торможения противовключением при опускании груза Еа. ном= nопnc∙U- Iа. оп∙Σr= 0,5∙1130904∙220-1.4∙19∙2.43=97 В 3 Сопротивление резистора, включаемого в цепь якоря при опускании груза в режиме торможения противовключением rт= Uном+Еа. опIа. оп- Σr= 220+971,4∙19-2,43=9,48 Ом |
| Определить сопротивление резистора rт |  |
| Задача 18 Рном = 7,1 кВт Uном = 220 В пном = 724 об/мин Iа.ном = 38 А ηном = 0.835 ∑r= 1,48 Ом Rном =10,5 Ом поп = 0,5пном Iа.оп = 1,4 Iа.ном | Решение: 1 По универсальным механическим характеристикам определяем частоту вращения n*=0,85, соответствующую току якоря I*=1,4 в режиме естественной характеристики: nc= n*∙nном=0,85∙724=615 об/мин 2 ЭДС якоря в режиме торможения противовключением при опускании груза Еа. ном= nопnc∙U- Iа. оп∙Σr= 0,5∙724615∙220-1.4∙38∙1,48=83 В 3 Сопротивление резистора, включаемого в цепь якоря при опускании груза в режиме торможения противовключением rт= Uном+Еа. опIа. оп- Σr= 220+831,4∙38-1,48=4,22 Ом |
| Определить сопротивление резистора rт |  |

Иллюстративный материал

| 1 Схема управления трехфазным асинхронным двигателем с использованием магнитного пускателя |  |
| --- | --- |
| 2 Схема нереверсивного управления трехфазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором с применением динамического торможения |  |
| 3 Схема управления пуском трехфазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором |  |

| 4 Схема управления пуском двигателя постоянного тока независимого возбуждения в функции времени с динамическим торможением |  |
| --- | --- |
| 5 Типовая схема пуска ДПТ в одну ступень в функции времени и динамического торможения в функции ЭДС |  |
| 6 Типовая схема пуска ДПТ с независимым возбуждением в функции времени |  |  |

| 7 Типовая схема пуска ДПТ в две ступени в функции времени и динамического торможения в функции ЭДС |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 Типовая схема пуска ДПТ в одну ступень в функции времени и динамического торможения в функции ЭДС |  |  |
| 9 Схема управления пуском ДПТ в функции времени, реверсом и торможением противовключением в функции ЭДС |  |  |
| 10 Реверсивная схема управления асинхронным двигателем |  |  |
| 11 Типовая схема управления асинхронным двигателем, обеспечивающая его прямой пуск и динамическое торможение в функции времени |  |  |
| 12 Типовая схема управления асинхронным двигателем с фазным ротором |  |  |
| 13 Замкнутая система П-Д с отрицательной обратной связью по скорости ДПТ независимого возбуждения |  |  |
| 14 Регулирование (ограничение) тока и момента ДПТ с помощью нелинейной отрицательной обратной связи по току |  |  |
| 15 Замкнутая схема электрического привода с ДПТ с обратными связями по скорости и току |  |  |
| 16 Узел реверсивной схемы управления двигателем, реализованный на логических элементах |  |  |
| 17 Схема управления двухдвигательным электроприводом |  |  |
| 18 Структурная схема программируемого контроллера |  |  |

ОЦЕНКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТ

Критерии оценки устных ответов

| Оценка | Уровень подготовки |
| --- | --- |
| «Отлично» | Выставляется обучающемуся, который: – полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; – изложил материал грамотным языком, точно используя терминологию и символику, в определенной логической последовательности; – правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; – показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; – продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; – отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя; возможны одна-две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко исправил после замечания преподавателя. |
| «Хорошо» | Выставляется обучающемуся, если: – его ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет некоторые из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее содержание ответа; – допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания преподавателя; – допущены ошибка или более 2 недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания преподавателя. |
| «Удовлетворительно» | Выставляется обучающемуся, который: – неполно излагает содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показывает общее понимание вопроса и демонстрирует умения, достаточные для усвоения программного материала; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; – не справляется с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполняет задания обязательного уровня сложности по данной теме. |
| «Неудовлетворительно» | Выставляется обучающемуся, который: – не раскрывает основное содержание учебного материала; – обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной части учебного материала; – допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. |

Критерии оценки письменных работ

| Оценка | Уровень подготовки |
| --- | --- |
| «Отлично» | Выставляется обучающемуся, если: – работа выполнена полностью; – в обосновании решения и логических рассуждениях нет пробелов и ошибок; – в решении нет ошибок (возможны некоторые неточности, описки, которые не являются следствием незнания или непонимания учебного материала). |
| «Хорошо» | Выставляется обучающемуся, если: – работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); – допущены 1 ошибка, или есть 2–3 недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). |
| «Удовлетворительно» | Выставляется обучающемуся, если: – допущено не более двух ошибок или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. |
| «Неудовлетворительно» | Выставляется обучающемуся, если: – допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. |

Преподаватель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.

## Критерии оценки тестовых заданий

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Балл | Вербальный аналог |
| При наличии 20 вопросов в тесте: |  |  |
| 18 ÷ 20 | 5 | отлично |
| 15 ÷ 17 | 4 | хорошо |
| 12 ÷ 14 | 3 | удовлетворительно |
| менее 12 | 2 | неудовлетворительно |
| При наличии 15 вопросов в тесте: |  |  |
| 14 ÷ 15 | 5 | отлично |
| 12 ÷ 13 | 4 | хорошо |
| 10 ÷ 11 | 3 | удовлетворительно |
| менее 10 | 2 | неудовлетворительно |
| При наличии 10 вопросов в тесте: |  |  |
| 9 ÷ 10 | 5 | отлично |
| 7 ÷ 8 | 4 | хорошо |
| 5 ÷ 6 | 3 | удовлетворительно |
| менее 5 | 2 | неудовлетворительно |
| При наличии 5 вопросов в тесте: |  |  |
| 5 | 5 | отлично |
| 4 | 4 | хорошо |
| 3 | 3 | удовлетворительно |
| 2 | 2 | неудовлетворительно |